CCU净化空调系统维修升级

招 标 要 求

一、工程概况：

我院住院楼十一层CCU监护区域病房自2011年投入使用至今已使用14年左右，由于净化空调设备常年运行导致设备自身损耗、冷热功率效率低下，加上净化空调机组过渡季节无独立冷热源系统，导致CCU区域温度偏高、湿度偏大，过渡季节及夏季温度、湿度不可控。

二、技术要求：

1.住院楼十一层区域面积约1000平米左右，温度控制22-26度，湿度控制在30-60%。结合现场实际空间要求增加响应室外冷源机组一套（含内外机组）机组底座安装加固处理。

2、净化机组拆除安装，拆除安装完成后需要密闭处理。

3.更新CCU净化空调系统自控系统一套，包括自动控制柜元器件、控制面板、传感器、空气压差开关（缺风）、空气压差开关（中，高效）进行空调系统的软件编程、强弱电线路全部重新布线、桥架、现场工况调试工作，确保维修后的系统满足用户使用需求。

4.CCU区域净化空调系统整体调试，保证净化区域净化空调系统各项参数指标满足规范要求，环境处于 “安全、受控、健康”的运行状态，满足现有执行规范《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。

三、维修要求：

- 维修公司必须要有医院净化空调维修近三年3家以上业绩。

- 由于净化空调机组维修，参与投标单位必须现场勘察，仔细了解现场情况，联系电话89992026，投标单位未实地勘察不能参加投标。

- 维修净化空调设备必须提前与使用科室沟通协调，充分利用假期或使用科室允许时间段进行机组拆除、维修或安装，由于维修单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由维修单位承担。

- 维修单位维修期间签订安全协议，如发生安全事故，一切责任由维修单位承担。

- 维修安装净化空调设备质保2年。

- 工期：30天。

- 支付账期：2年